Администрация городского поселения «Шерловогорское»

муниципального района «Борзинский район»

# Забайкальского края

Постановление

11 марта 2024 года                                    	                                № 92

поселок городского типа Шерловая Гора

Об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение «Шерловогорское» Борзинского района Забайкальского края до 2034 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 (ред. от 16 марта 2019 г.) «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» и Уставом городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

- Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение «Шерловогорское» Борзинского района Забайкальского края до 2034 года (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании газете «Вестник городского поселения «Шерловогорское» и обнародованию на специально оборудованном стенде в фойе 2 этажа административного здания городского поселения «Шерловогорское» по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д.12, а также размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.шерловогорское.рф).

Глава городского поселения «Шерловогорское»                          М.В. Глазунов

|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Шерловогорское» Глазунов Михаил Владимирович ____________/ Глазунов М.В./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |  |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» БОРЗИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ до 2034 года Актуализация на 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/ Крылов И.В./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2023 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Администрация городского поселения «Шерловогорское»

Юридический адрес: Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора,

ул. Октябрьская,12

Фактический адрес: Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора,

ул. Октябрьская,12

_________________ Глазунов М.В.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8

Общие сведения о городском поселении «Шерловогорское».	11

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» БОРЗИНСКОГО РАЙОНА	14

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	14

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны…………………	14

1.1.2. Описание территорий городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения	15

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	15

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	17

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	20

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	22

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	24

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	26

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов		26

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	27

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	27

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения «Шерловогорское».	30

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды	33

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	33

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района (пожаротушение, полив и др.)	34

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	35

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	36

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района	36

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	38

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы		38

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	39

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	40

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения	42

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	42

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	42

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	42

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.	42

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		43

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	45

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	47

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	47

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Шерловогорское» и их обоснование	48

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		48

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	48

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	48

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	50

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	50

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта		50

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	50

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды	50

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	51

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам	53

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	54

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	54

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	59

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	62

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» БОРЗИНСКОГО РАЙОНА	63

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района	63

2.2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	63

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	63

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	75

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	75

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	77

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	78

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	79

2.2.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	80

2.2.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района	83

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:	84

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	84

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	85

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	86

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	86

2.3 Прогноз объема сточных вод	86

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	86

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	89

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	90

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	90

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	91

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	92

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;	92

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	93

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения………………………………………………………………………………………….95

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	95

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	95

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	96

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	97

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	98

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует	98

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	99

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади	99

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	101

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	104

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.	104

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	108

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, разработана на основании следующих документов:

Генерального плана городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».

и в соответствии с требованиями:

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

перечень мероприятий по реализации схемы;

обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

- Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района

- Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

создание систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района ;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

подсчет запасов воды;

проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района.

Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет врио главы городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района

Общие сведения о городском поселении «Шерловогорское»

Шерловогорское городское поселение расположено в западной части Муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края Российской федерации. Административным центром городского поселения является поселок городского типа «Шерловая Гора». Городское поселение граничит:

С южной и юго-восточной стороны - с муниципальным образованием «Приозерное», муниципальным образованием «Хада-Булакское», муниципальным образованием «Борзинское»;

С северной и северо-западной – с муниципальным районом «Оловяннинским».

Общая площадь «Шерловогорского ГП составляет 27798 га, численность населения составляет 10081 человек. Расстояние от городского поселения до г. Борзя по автомобильной дороге составляет 20 км, по железной дороге от ст. Шерловая – 17 км; до краевого центра г. Читы по автомобильной дороге – 353 км, по железной дороге от станции Шерловая - 326 км.

Через территорию городского поселения со стороны северо-запада в сторону юго-востока проходят железнодорожная и автомобильная магистрали, соединяющие центр России с Китайской народной республикой.

На территории поселения расположены две железнодорожные станции: станция «Шахтерская» и станция «Шерловая». Обе станции по характеру работы являются грузовыми.

В состав городского поселения «Шерловогорское» входят три населенных пункта – центральный поселок Шерловая Гора, поселок Вершина и поселок при железнодорожной станции Шерловая. Расположение пгт. Шерловая Гора в границах Забайкальского края показано на рисунке.

Рисунок 1 – Расположение пгт. Шерловая Гора

Основными факторами, определяющими климат рассматриваемой территории являются: географическое положение данного района на материке Азии, сложное устройство его поверхности, муссонный характер циркуляции атмосферы и циклоническая деятельность.

Климат района резко-континентальный со значительными контрастами, обусловленными общей циркуляцией атмосферы, радиационным режимом и орографическими особенностями.

Характеризуется длительной зимой и коротким летом, резкими перепадами температуры воздуха и атмосферного давления в течение суток и ото дня ко дню независимо от времени года. Для зимы характерны затишья, сильные морозы. Весна короткая, ясная и сухая, весенние заморозки затягиваются до конца июня. Лето короткое и теплое, в отдельные годы жаркое. Для осени характерны ранние заморозки, ясная, в основном сухая погода.

Среднегодовая температура воздуха -2 ºС. Самый холодный месяц январь, его средняя месячная температура -26,4 ºС, самые низкие температуры (абсолютный минимум) могут понижаться до -52 ºС мороза. Самый теплый месяц июль, его среднемесячная температура 19,1 ºС, абсолютный максимум в самые жаркие дни в отдельные годы может достигать 41 ºС тепла. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 93 ºС.

Район характеризуется большими скоростями ветра в течение всего года, наибольшие приходятся на апрель, май – период перестройки барического поля, когда ветры значительно усиливаются. Средняя месячная скорость в эти месяцы составляет 4,5-4,6 м/с, максимальные могут достигать 40 м/с.

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха 68 %. Наименьшая влажность воздуха наблюдается в апреле – мае (49-53 %), наибольшая (78-80 %) в декабре – январе. Штили отмечаются за год в 15 % случаев. Наибольшее число их приходится на зимние месяцы, наименьшее – на период с марта по июнь.

Температура воздуха.

Средняя многолетняя годовая температуры воздуха в районе имеет отрицательное значение (минус 2,0 оС).

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с ноября по март. Самым холодным месяцем является январь со средней месячной температурой воздуха минус 26,4 оС и абсолютным минимумом минус 52 оС.

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому теплому месяцу (его средняя месячная температура воздуха плюс 19,1 С), абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 41 С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % по метеостанции Борзя составляет минус 44 оС, обеспеченностью 0,92 % – минус 40 оС.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 ºС составляет 183 дня, продолжительность отопительного периода - 242 дня.

Нормативная глубина сезонного промерзания - 3,5 м.

# Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» БОРЗИНСКОГО РАЙОНА

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

## 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Источником водоснабжения городского поселения являются подземные воды. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Централизованная система водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» представляет собой одну эксплуатационную зону:

система водоснабжения городского поселения «Шерловогорское».

Система водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» представляет собой единую сеть водоснабжения, распространяющуюся на населенный пункт: пгт Шерловая Гора.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется от двух водозаборов подземных вод, расположенных восточнее пгт. Шерловая Гора: «Северный» водозабор и водозабор «Харанорский».

Сооружения очистки и подготовки воды в городском поселении «Шерловогорское» отсутствуют.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

## 1.1.2. Описание территорий городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водопроводными сетями охвачено 85 % территории. На территории городского поселения «Шерловогорское» централизованным водоснабжением остаются, не обеспечены два населенных пункта: пос. при ж/д станции Шерловая и пос. Вершина, также есть несколько небольших зон в пгт. Шерловая Гора. Все не охваченные централизованным водоснабжением территории застроены индивидуальной усадебной застройкой.

## 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологические зоны водоснабжения определяются для каждого водопроводного сооружения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является два водозабора подземных вод, водозабор «Харанорский» и водозабор «Северный». Для подачи, поднятой воды абонентам на территории Шерловогорского ГП используются четыре насосные станции: НС II водозабора «Харанорский», НС II водозабора «Северный», ПНС III Шерловогорской ТЭЦ, ПНС III (насосная станция №4).

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения городского поселения «Шерловогорское», можно выделить четыре зоны:

зона влияния НСII водозабора «Харанорский»;

зона влияния НС II водозабора «Северный»;

зона НС III Шерловогорской ТЭЦ;

зона влияния НСIII (насосная станция №4).

Зона влияния НСII водозабора «Харанорский» простирается от насосной станции второго подъема водозабора до резервуара чистой воды водозабора «Северный». Зона представлена водоводом d=426 мм длинной 10,4 км.

Зона влияния НС II водозабора «Северный» простирается от насосной станции второго подъема водозабора до резервуаров чистой воды Шерловогорской ТЭЦ, обеспечивая водоснабжение пгт. Шерловая Гора. Зона представлена водоводом d=350 мм длинной 3,251 км, а также распределительной сетью пгт Шерловая Гора.

Зона влияния НС III Шерловогорской ТЭЦ распространяется на объекты Шерловогорской ТЭЦ. Зона представлена внутриплощадочными сетями на территории Шерловогорской ТЭЦ.

Зона влияния НС III (насосная станция №4) простирается от резервуаров чистой воды Шерловогорской ТЭЦ на всю территорию пгт. Шерловая Гора. Зона представлена двумя водоводами d=150 мм длинной 660 метров каждый от насосной станции 3-го подъема до накопительных резервуаров и далее распределительной сетью пгт. Шерловая Гора.

Подающие водоводы от насосной станции 2-го подъема до распределительной сети поселка уложены полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм, длинной 24 метра каждый.

Пожарный запас воды в объеме 189 м3 хранится в резервуарах запаса воды на территории водозаборных сооружений и рассчитан на одно трехчасовое наружное пожаротушение расходом 15 л/с и одно внутреннее расходом 2,5 л/с.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

## 1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водозаборы.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» являются два водозабора подземных вод (водозабор «Харанорский и водозабор «Северный»), максимальной производительностью 6307,2 тыс. м3/год. Фактическая производительность водозаборов составляет 1798,32 тыс. м3/год. Поднятая вода по качеству соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Водозабор «Харанорский» расположен в 8 км к юго-востоку от пос. Шерлова Гора и состоит из артезианских скважин, резервуаров и насосной станции второго подъема. Всего на водозаборе расположены пять скважин, три из которых находятся в работе. Резервуары представляет собой два прямоугольных железобетонных сооружения, объем каждого из которых составляет 250 м3. На насосной станции второго подъема установлены три насоса различных марок. Территория водозабора огорожена забором. Общая протяженность трубопроводов от скважин до резервуаров составляет 1353 метра. Вода с водозабора по трубопроводу d=426 мм подается в резервуар водозабора «Северный», кроме того присутствует обводная линия, по которой при необходимости вода может подаваться напрямую в резервуары Шерловогорской ТЭЦ. Водоподготовка на водозаборе не используется, исходная вода подается в сеть напрямую.

Водозабор «Северный» расположен в 2,8 км к юго-востоку от Шерловогорской ТЭЦ и состоит из пяти скважин, из которых три находятся в работе, железобетонного резервуара, объемом 200 м3 и насосной станции второго подъема. Общая протяженность трубопроводов от скважин до резервуаров составляет 510 метров. С водозабора вода подается на нужды поселка Шерловая-1 (Харанор) и в резервуары Шерловогорской ТЭЦ. Водоподготовка на водозаборе не используется, исходная вода подается в сеть напрямую.

## 1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Для увеличения эффективности работы подземных водозаборных сооружений при реконструкции и модернизации рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.

Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50 %, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:

- произвести техническое обследование существующих источников водоснабжения;

- по результатам технического обследования, при необходимости, заменить существующее насосное оборудование на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе;

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

- по результатам технического обследования, при необходимости, произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети;

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

Одной из основных проблем при эксплуатации системы водоснабжения является состояние водоводов и магистральных сетей водоснабжения.

Большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ.

Требуется произвести замену всех водопроводных сетей, запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водопроводных колодцев в населенных пунктах Шерловогорского ГП.

По комплексам водозаборных сооружений и насосных станций основной проблемой является моральный и физический износ оборудования и применяемых технологий.

Необходимо разработать проект реконструкции водозаборных сооружений, а также реконструкции внутриплощадочных и магистральных водоводов. Заменить внутриплощадочные и магистральные сети, заменить оборудование водозаборов на более экономичное и современное, установить оборудование для обеззараживания воды подаваемой в сети населенных пунктов.

Также следует рассмотреть возможность внедрения системы АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии), которая охватывает наиболее энергоемкие объекты. Т.к. основные затраты при передаче воды составляет компонент потребления электроэнергии, то внедрение системы АИИС КУЭ позволит оптимизировать затраты предприятия при оплате мощности.

Перспективным направлением сокращения энергозатрат на объектах водоснабжения на данный момент является проведение энергоаудита насосных агрегатов. Целью аудита насосных систем является определение возможной экономии при замене имеющейся насосной установки на оборудование ведущих мировых производителей с учётом энергосбережения и периода окупаемости.

Аудит насосных систем включает в себя измерение 3 величин, а именно: расхода (м³/ч), перепада давления (м) и энергопотребления (кВт). Расход измеряется с помощью ультразвукового хомута на расходомере. Перепад давления измеряется с помощью двух датчиков давления прямого действия с последующими вычислениями. Энергопотребление измеряется с помощью ваттметра, который определяет напряжение и ток. Затем ваттметр вычисляет энергопотребление. Все эти данные сохраняются для последующего анализа. Погрешность измерений составляет ±5%. Такая же погрешность является максимальной погрешностью конечного результата.

По измеренным данным составляется профиль нагрузки, который делится на 5 зон нагрузки. В каждой зоне нагрузки рассчитывается средняя рабочая точка. Составленный профиль нагрузки – это основа для подбора нового насоса. Выбор делается, исходя из КПД насосной установки в зоне нагрузки, на которую попадает большая часть рабочих часов насоса. Задача состоит в том, чтобы получить максимально возможный КПД. Затем сравнивают экономичность в эксплуатации старого и нового насосов. Это сравнение отображается в диаграммах. В них представлен период окупаемости, а также финансовая экономия за первые 10 лет после монтажа. Результат основывается на том, что в системе не меняется ничего, кроме насосной установки.

Также в комплекс проблем, связанных с теплоснабжением, входит необходимость перехода с существующей открытой системы ГВС на закрытую.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Наряду с этими положительными моментами остается не решенными несколько проблем.

Не решена проблема водоснабжения территории, не охваченной централизованным водоснабжение см. рисунок 1. Также достаточное количество абонентов не имеют приборов учета.

Таблица 1.1.3.2.1. - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021год |
| Пгт. Шерловая Гора | ПАО «ТГК-14» | 4622 |

Таблица 1.1.3.2.2. - Информация по источникам водоснабжения.

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глуби на, м | Год буре II ИЯ | Мощи ость водоза бора, м3/сут. | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Огражден ия санитарн ой охраны | Эксплуати рующая организаци я | Организа ция собственн ик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харанорский | 160 |  | 300 | 2 | - | ограждено | штэц | ПАО «ТГК-14» |
| - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Северный | 160 |  | 160 | 1 | 1 | ограждено |  |  |

Таблица 1.1.3.2.3. - Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Производи тельность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. дв- ля, кВт | Время работы, ч/год | Износ, % |
| Харанорский | 2 Д 630-90 | 630 | 90 | 250 |  |  |
|  | 1 Д630-90 | 500 | 38 | 81 |  |  |
|  | ЭЦВ 10 | 160 | 100 | 55 |  |  |
|  | ЭЦВ 10-160-100 | 160 | 100 | 55 |  |  |
| Северный | ЦНС 180-170 | 180 | 170 | н/д |  |  |
|  | ЦНС 400-105 | 0,11(400) | 105 | н/д |  |  |
|  | ЦНС 400-105а | 200 | 90 | 82 |  |  |
|  | 1Д200-90 | 200 | 90 | 82 |  |  |
| Скв. №36 | ЭЦВ10-77-165 | 77 | 165 | 55 |  |  |
| Скв. №37 | ЭЦВ 10-65-125 | 65 | 125 | 33 |  |  |
| Скв. №40\99 | ЭЦВ10-120-140 | 120 | 140 | 65 |  |  |
| Скв. №28 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 32 |  |  |

## 1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На водозаборных узлах водоподготовка и водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 1.1.3.3.1. - Санитарно-гигиенические исследования

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия –указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |

Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

## 1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в основном представлено насосами ЭЦВ и ЦНС. Вода для для нужд потребителей подаётся по водоводам от насосных станций I, II и III подъёма.

Повысительная насосная станция.

Насосная станция третьего подъема находится на расстоянии 25 метров юго-западней от Шерловогорской ТЭЦ. Насосная станция обеспечивает водоснабжение пгт. Шерловая гора. Забор воды происходит из резервуаров Шерловогорской ТЭЦ и насосами насосной станции вода по двум стальным трубопроводам d=150 мм протяженностью 660 метров подается в два резервуара, откуда самотеком поступает в распределительную сеть поселка. В ПНС-3 установлены два насоса марки Д-200-90, один рабочий, один в резерве.

Таблица 1.1.3.4.1.− Удельный расход электрической энергии для подачи (подъема) установленного объема воды ВЗУ и НС

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ | 3444559 | 1351250 | 2,55 |

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.1.3.4.2. − Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 – 60 % |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 – 40 % |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 – 30 % |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10 % |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 – 20 % |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 – 3 % |
| Замена насосов на более эффективные | 1 – 2 % |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.1.3.4.3 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса) | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

## 1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов городского поселения «Шерловогорское» холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водоснабжения. Данные сети на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 являются частично кольцевыми.

В Шерловогорском ГП протяженность водопроводных сетей составляет 45,2 км. Водопроводные сети проложены стальных и, частично, ПНД трубопроводов диаметром от 25 до 400 мм. Уровень физического износа сетей составляет более 80 %. Услуга водоснабжения предоставляется 4622 абонентам.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения Шерловогорского ГП характеризуется:

старением основных производственных фондов. Износ сетей составляет более 80%;

увеличением числа аварий и повреждений:

Практически все сети отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей.

Водопроводная сеть городского поселения «Шерловогорское», являясь структурно сложной и территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее большинство которых носит случайный, практически не контролируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их отрицательное влияние невозможно.

Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что влечет за собой аварии на системах водоснабжения. На протяжении всего срока эксплуатации капитальный ремонт сетей не производился, производился лишь частичный ремонт с заменых небольших участков при возникновении аварийных ситуаций.

Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки. Износ существующих водоводов по поселению на данный момент составляет 100%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Наибольшее количество технологических сбоев происходит на стальных трубопроводах. Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 1.1.3.5.1 − Характеристика существующих водопроводных сетей

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.г.т. Шерловогорское | 45,2 | 32-219 | сталь | Надземная/подземная | 1,5 | 1960 | 80 |

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 80%. Протяженность сетей нуждающихся в замене составляет 5,78 км.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

## 1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении поселка является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования. Также отсутствуют системы обеззараживания воды.

Схема водоснабжения имеет низкую категорию надежности.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение внедренной на предприятии АСОДУ.

## 1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В городском поселении «Шерловогорское» для предотвращения замерзания воды применяется способ, при котором укладка водопроводных труб производится в одном пакете с системой теплоснабжения.

## 1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водозаборы и водопроводные сети централизованных систем водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района Забайкальского края. На территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает ПАО «ТГК-14». ПАО «ТГК-14» осуществляет подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения и проводят контроль качества питьевой воды.

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» являются:

реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Схема водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского поселения «Шерловогорское»;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100 % соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

Постоянный контроль качества воды после водоподготовки;

Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

Внедрение системы диспетчеризации.

Показатели качества обслуживания абонентов:

Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

Сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Установка приборов учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых;

Контроль объемов отпуска и потребления воды;

Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Автоматизация системы учета ресурсов;

Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

В таблице 1.2.1.1 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района.

Таблица 1.2.1.1 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  |  |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % |  |  |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 5,78 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) |  | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей,% |  | 80 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0,1 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % |  | 85 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население |  | 10 |
|  | промышленные объекты |  |  |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 90 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  |  |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  |  |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год) |  | 3000 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  |  |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку – кВт*ч/м3 |  |
|  |  | на подачу –кВт*ч/м3 |  |

## 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения «Шерловогорское».

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района являются:

поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Шерловогорского ГП принят в соответствии с генеральным планом развития территорий городского поселения.

Существующий жилищный фонд поселка отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие 1-3-этажные жилые дома, а также жилые дома, располагающиеся в пределах санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов. Из них на долю жилых домов со сверхнормативным износом (более 70%) приходится более 50% общего объема предлагаемого сноса. Пригодный для проживания жилищный фонд, предлагается к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон. При средней жилищной обеспеченности 21,3 м2/чел. население в сносимом жилищном фонде составляет 1,305 тыс. чел.

Генеральным планом предусматривается размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой застройки. Среднеэтажные (4 этажа) жилые жома размещаются на реконструируемой территории района Шерловая Гора. В районах пгт. Шерловая Гора  на территории, высвобождаемой при сносе ветхого жилья частично восстанавливается 2-этажная без усадебная застройка. Усадебная 1-2-этажная жилая застройка до расчетного срока развивается на свободной территории во всех районах поселка, кроме п. Вершина.

На перспективу все существующие предприятия сохраняются на занимаемой территории и развиваются в своих границах с учётом положений генплана Шерловогорского муниципального образования.

В соответствии с генеральным планом развития на территории пгт Шерловая Гора будет размещен ряд объектов коммунально-бытового комплекса, в том числе баня и прачечная самообслуживания. Данные объекты характеризуются значительными расходами воды и в схеме учитываются как отдельные водопотребители.

Схемой предлагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Шерловогорского городского поселения. В первую очередь необходимо заменить изношенные существующие сети водоснабжения, для уменьшения количества аварий, что приведет к уменьшению потерь воды при транспортировке к абонентам и улучшению качества воды в сетях. Далее необходимо строительство новых водоводов для обеспечения холодного водоснабжения объектов перспективного строительства. Территории перспективной индивидуальной и многоквартирной жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, путем закольцевания проектируемых сетей с существующими водоводами. Также планируется обеспечить централизованным водоснабжением поселок при ж/д станции Шерловая, который в настоящее время водоснабжением не обеспечен.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов.

Износ существующих водопроводных сетей по поселку на данный момент составляет 80%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

В связи со строительством нового жилого квартала на северо-западной окраине поселка, необходимо переустройство существующих водопроводных сетей, с прокладкой сетей по улично-дорожной сети.

Предлагаемые мероприятия:

Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям;

Предусматривается	дальнейшее	развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов;

Реконструкция ветхих сетей водоснабжения;

Модернизация оборудования системы водоснабжения, в связи с физическим износом;

Реконструкция системы водоснабжения (Бурение новых скважин)..

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

## 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки городского поселения «Шерловогорское».

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района составляют:

для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 1.3.1.1 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2016-2021 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения. –

|  | Заявитель | место присоединения | планируемый год присоединения | предполагаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.1.2 - Общий баланс потребления воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 1351250,00 | 3702,05 | 4442,47 | 259,14 | 102,83 |

Таблица 1.3.1.3 - Общий баланс потребления холодной, горячей, питьевой, технической воды

| Населенный пункт | Подача воды 2022 год, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | Технич. |
| Шерловая Гора | 815,066 | 330,011 | 330,011 |

## 1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды

| Наименование населенного пункта | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Пгт. Шерловая Гора | 1351250,00 | 3702,05 | 4442,47 | 259,14 | 102,83 |

## 1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 1351250,00 | 3702,05 | 4442,47 | 259,14 | 102,83 |
| 2 | Население | 444821,00 | 1218,69 | 1462,43 | 85,31 | 33,85 |
| 3 | Собственное потребление организации | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 |
| 4 | Потери | 56653,00 | 155,21 | 186,26 | 10,86 | 4,31 |
| 5 | Итого | 981006,00 | 2687,69 | 3225,23 | 188,14 | 74,66 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 233262,00 | 639,07 | 766,89 | 44,74 | 17,75 |
| 2 | Потери | 44184,00 | 121,05 | 145,26 | 8,47 | 3,36 |
| 3 | Итого | 277446,00 | 760,13 | 912,15 | 53,21 | 21,11 |

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 1.3.3.2 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| № г.п. | Потери | Существующие значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| 1 | Потери ХВС | 56653,00 | 155,21 |
| 2 | Потери ГВС | 44184,00 | 121,05 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

## 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Население ХВС | 444821,00 | 1218,69 | 1462,43 | 85,31 | 33,85 |
| 2 | Население ГВС | 233262,00 | 639,07 | 766,89 | 44,74 | 17,75 |

## 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребляемой воды организован на водозаборе.

Таблица 1.3.5.1 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Северный водовод | Расходомер ВЗЛЕР ЭРСВ-520Ф. Ду-200 |
| «п. Харанор» мкр-н-1 | Расходомер "ВЗЛЕР ЭР" ЭРСВ-520Ф. Ду-100 |
| 4-й подъем. Насос №1 | Расходомер ВЗЛЕР ЭР 540ФВ Ду-100 |

## 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды;

на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

на производственно-технические цели;

на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 102,83 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки

## 1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 4127,39 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],

где Ксут.max = 1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 4127,39= 4952,87 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.= [4952,87/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 209,18 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 209,18 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

## 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием систем горячего водоснабжения потребителей городского поселения «Шерловогорское» отсутствует.

## 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут.. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 1351250,00 | 3702,05 | 4442,47 | 259,14 | 102,83 | 1451793,20 | 3977,52 | 4773,02 | 278,43 | 110,49 | 1506497,02 | 4127,39 | 4952,87 | 288,92 | 114,65 |
| 2 | Население | 678083,00 | 1857,76 | 2229,31 | 130,04 | 51,60 | 881507,90 | 2415,09 | 2898,11 | 169,06 | 67,09 | 969658,69 | 2656,60 | 3187,92 | 185,96 | 73,79 |
| 3 | Собственное потребление организации | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 |
| 4 | Потери | 100837,00 | 276,27 | 331,52 | 19,34 | 7,67 | 90753,30 | 248,64 | 298,37 | 17,40 | 6,91 | 57306,33 | 157,00 | 188,40 | 10,99 | 4,36 |

## 1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1 - Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2026 год |  |  |  |  | Прогноз на 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Сред. сут. расход, м3/сут.. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 1351250,00 | 3702,05 | 4442,47 | 259,14 | 102,83 | 1451793,20 | 3977,52 | 4773,02 | 278,43 | 110,49 | 1506497,02 | 4127,39 | 4952,87 | 288,92 | 114,65 |
| 2 | Население | 444821,00 | 1218,69 | 1462,43 | 85,31 | 33,85 | 578267,30 | 1584,29 | 1901,15 | 110,90 | 44,01 | 636094,03 | 1742,72 | 2091,27 | 121,99 | 48,41 |
| 3 | Собственное потребление организации | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 |
| 4 | Потери | 56653,00 | 155,21 | 186,26 | 10,86 | 4,31 | 50987,70 | 139,69 | 167,63 | 9,78 | 3,88 | 25493,85 | 69,85 | 83,82 | 4,89 | 1,94 |
| 5 | Итого | 981006,00 | 2687,69 | 3225,23 | 188,14 | 74,66 | 1108787,00 | 3037,77 | 3645,33 | 212,64 | 84,38 | 1141119,88 | 3126,36 | 3751,63 | 218,84 | 86,84 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 233262,00 | 639,07 | 766,89 | 44,74 | 17,75 | 303240,60 | 830,80 | 996,96 | 58,16 | 23,08 | 333564,66 | 913,88 | 1096,65 | 63,97 | 25,39 |
| 2 | Потери | 44184,00 | 121,05 | 145,26 | 8,47 | 3,36 | 39765,60 | 108,95 | 130,74 | 7,63 | 3,03 | 31812,48 | 87,16 | 104,59 | 6,10 | 2,42 |
| 3 | Итого | 277446,00 | 760,13 | 912,15 | 53,21 | 21,11 | 343006,20 | 939,74 | 1127,69 | 65,78 | 26,10 | 365377,14 | 1001,03 | 1201,24 | 70,07 | 27,81 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 1351250,00 | 3702,05 | 4442,47 | 259,14 | 102,83 | 1451793,20 | 3977,52 | 4773,02 | 278,43 | 110,49 | 1506497,02 | 4127,39 | 4952,87 | 288,92 | 114,65 |
| 2 | Население | 678083,00 | 1857,76 | 2229,31 | 130,04 | 51,60 | 881507,90 | 2415,09 | 2898,11 | 169,06 | 67,09 | 969658,69 | 2656,60 | 3187,92 | 185,96 | 73,79 |
| 3 | Собственное потребление организации | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 | 479532,00 | 1313,79 | 1576,54 | 91,97 | 36,49 |
| 4 | Потери | 100837,00 | 276,27 | 331,52 | 19,34 | 7,67 | 90753,30 | 248,64 | 298,37 | 17,40 | 6,91 | 57306,33 | 157,00 | 188,40 | 10,99 | 4,36 |

## 1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потери | Существующие значения |  | Прогноз на 2026 год |  | Прогноз на 2034 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, м3/сут. |
| городское поселение «Шерловогорское» |  |  |  |  |  |  |
| Потери всего | 100837,00 | 276,27 | 90753,30 | 248,64 | 57306,33 | 157,00 |

## 1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды в городском поселении «Шерловогорское» в таблице 1.3.10.1.

## 1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 209,18 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

## 1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории городского поселения «Шерловогорское»» статусом гарантирующей организации наделена организация ПАО «ТГК-14».

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям;

Предусматривается	дальнейшее	развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов;

Реконструкция ветхих сетей водоснабжения;

Модернизация оборудования системы водоснабжения, в связи с физическим износом;

Реконструкция системы водоснабжения (Бурение новых скважин)..

## 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут. на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2.

На территории населенных пунктов городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п.5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.

Схема водоснабжения остается неизменной.

Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).

Водопроводная сеть пгт. Шерловая Гора осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе по необходимости пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.

Предлагаемые мероприятия:

Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям;

Предусматривается дальнейшее	развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов;

Реконструкция ветхих сетей водоснабжения;

Модернизация оборудования системы водоснабжения, в связи с физическим износом;

Реконструкция системы водоснабжения (Бурение новых скважин)..

Основные мероприятия

Таблица 1.4.1.1. - Основные мероприятия развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям; |  | 2024-2028 |
| 2 | Предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов |  | 2024-2028 |
| 3 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения; | протяженность 5,78 км | 2024-2026 |
| 4 | Модернизация оборудования системы водоснабжения, в связи с физическим износом; |  | 2024-2028 |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения (Бурение новых скважин). |  | 2024-2028 |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

## 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Перспективная система водоснабжения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1) узлы технического учета воды забираемой от источника;

2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;

поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.).

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала.

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

оперативной обработки информации.

своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС;

(давление, расход, потребление электроэнергии);

автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

## 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.1.4.1.

## 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют

## 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду отсутствуют.

## 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Шерловогорское» и их обоснование

Водоснабжение городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

## 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В городском поселении «Шерловогорское» отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

## 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Планируется бурение новых скважин, границы зон их размещения не приводятся.

## 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены на рисунке.

Рисунок 3

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

## 1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

## 1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района являются:

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

## 1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается строительство новых кольцевых водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяжённостью 8,7 км.

## 1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

микробиологические;

органолептические;

обобщенные;

неорганические и органические вещества;

радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

Таблица 1.6.1. – Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям; |  | 2024-2028 | *ПСД |
| 2 | Предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов |  | 2024-2028 | *ПСД |
| 3 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения; | протяженность 5,78 км | 2024-2026 | 24055 |
| 4 | Модернизация оборудования системы водоснабжения, в связи с физическим износом; |  | 2024-2028 | *ПСД |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения (Бурение новых скважин). |  | 2024-2028 | 17000 |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2021 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

## 1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

## 1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2022 – 2034 гг. Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 1.6.2.1- Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

# 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показа гели на 2022 год |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.% |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.% |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 5,78 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 80 | 74,2 | 68,3 | 62,5 | 56,7 | 50,8 | 45,0 | 39,2 | 33,3 | 27,5 | 21,7 | 15,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | 3000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | на подачу -кВтч/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйные объеты не выявлены.

Таблица 1.8.1. - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района.

## Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» БОРЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района

## 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

В городском поселении «Шерловогорское» действует централизованная система водоотведения.

Обеспеченность жилой застройки централизованной системой канализации по Шерловогорскому ГП составляет 82,7 %.

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда поселения.

Для отвода ливневых и талых вод выполнена система водоотведения поверхностных стоков.

Система водоотведения поверхностных стоков открытого типа предусматривает сбор поверхностных стоков и их отвод посредством открытых желобов или специальных водоотводящих каналов. Ливневые и талые воды с территории поселка отводятся самотеком по открытым дренажным каналам и сбрасываются на рельеф.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории нет.

## 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованную систему водоотведения городского поселения «Шерловогорское» можно разделить на две зоны влияния – зону влияния КОС №1 и зону влияния КОС №2.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в пгт Шерловая Гора осуществляется через единую систему самотечных трубопроводов. Все хозяйственно-бытовые стоки, собираемые системой водоотведения поступают на КОС, где проходят очистку и сбрасываются в озеро Хара-Нор.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в пгт. Шерловая Гора осуществляется через единую систему самотечных трубопроводов. Все хозяйственно-бытовые стоки, собираемые системой водоотведения поступают на КОС, где проходят очистку и сбрасываются в озеро Хара-Нор.

Пгт. Шерловая Гора (очистные сооружения №2).

Централизованная канализация присутствует только в многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, малой части индивидуальной жилой застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий оборудованных канализацией сбрасываются в внутриквартальную сеть, по которой отводится в систему уличных самотечных коллекторов. По уличным коллекторам стоки собираются в главный коллектор и поступают в приемное отделение канализационной насосной станции, расположенной на канализационных очистных сооружениях. Очистные сооружения предназначены для проведения полной биологической очистки стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод в озеро Хара-Нор.

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Канализационные очистные сооружения пгт Шерловая Гора.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений по удалению загрязнений, содержащихся в сточных водах. Канализационные очистные сооружения были построены по типовому проекту и введены в эксплуатацию в 1982 году. Схема размещения оборудования для очистки сточных вод на территории КОС показана на рисунке.

На территории очистных сооружений задействована одна КНС, построенная в 1982 году производительностью 1670 м3/сут. В КНС установленны четыре насоса: СМ 150-125-315 б/4, СМ 80-50-200 А/2, КМ 100-80-160, 1Д 630-90. КНС представляет собой круглое в плане кирпичное здание, с заглубленной подземной частью, в которой расположены приемная камера и машинный зал с насосным оборудованием. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, капитальный и текущий ремонт с момента постройки не производился. На рисунке показано здание КНС.

Рисунок 4 - Схема размещения оборудования КОС №2.

1-Канализационная насосная станция;

2- Песколовка;

3- Песковая площадка;

4- Первичный отстойник;

5- Иловая площадка;

6- Здание биофильтров;

7- Здание хлораторной;

8- Производственный корпус;

9- Резервуар сырого осадка;

10- Вторичный отстойник;

Технологической схемой предусмотрены следующие процессы очистки сточной воды: механическая очистка на решетках и песколовках, первичное отстаивание, биохимическое окисление и механическая фильтрация, хлорирование, вторичное отстаивание.

Сточная вода от города по главному коллектору поступает в приемный резервуар, канализационной насосной станции (КНС). В приемном отделении КНС установлены решетки, через которые проходит сточная вода, очищаясь от крупного мусора. При достижении в резервуаре КНС определенного уровня автоматически включается насос, который подает сточную воду в подающий лоток, по которому она поступает на песколовку.

На очистных сооружениях расположена – горизонтальная песколовка с прямолинейным движением воды. В песколовке стоки подвергаются очистке от взвешенных частиц минерального происхождения, главным образом песка. Осадок из песколовки при помощи гидроэлеватора отводится на песковую площадку, где он подсушивается и в дальнейшем утилизируется.

После песколовки стоки поступают в двухъярусный отстойник, где происходит отстаивание при котором отделяется основная масса более мелкой взвеси, преимущественно органического происхождения. Отстаивание происходит в желобах, а выпавший осадок проваливается в отверстие внизу желобов в септическую часть, где производится его сбраживание и уплотнение. Сброженный осадок из септической части подается на иловые площадки.

После двухъярусного отстойника сточные воды поступают в биофильтр, наполненный отсортированным загрузочным материалом. На загрузочном материале развивается аэробная биологическая пленка, которая окисляет и минерализует органические составляющие сточных вод. Ни рисунке показано здание биофильтров.

После прохождения биофильтра вода хлорируется и подается во вторичный отстойник, где задерживается биопленка, поступающая с водой из биофильтра и происходит контакт хлора с водой. Время контакта хлора с водой составляет не менее 30 минут. Образовавшийся осадок также подается на иловые площадки. На рисунках 7 и 8 показано здание хлораторной и вторичные отстойники.

Сброс очищенной и обеззараженной воды с помощью водосброса осуществляется в Заводской ручей, и далее в Озеро Хара-Нор.

Сброженный осадок из первичных и вторичного отстойника поступает на иловые площадки, откуда после обезвоживания, удаляется в специально отведенные места. На рисунке показана схема очистки сточных вод на КОС пгт Шерловая Гора.

Рисунок 5 -Схема очистки сточных вод на КОС №2 пгт. Шерловая Гора.

- Канализационная насосная станция;

- Горизонтальная песколовка с прямолинейным движением воды;

- Песковая площадка;

- Первичный отстойник (двухъярусный);

- Биофильтр;

- Хлораторная;

- Вторичный отстойник (двухъярусный);

- Иловая площадка.

С момента ввода объектов КОС в эксплуатацию на них не производилось ни капитального ни текущего ремонта. В следствии такой эксплуатации в течении длительного времени, конструкции здания и сооружения КОС начали разрушаться. В настоящее время оборудование КОС морально устарело, часть из которого находится вообще в нерабочем состоянии. Большинство процессов из схемы очистки сточных вод на данный момент нарушены, вследствие чего качество стоков, сбрасываемых в водоем не отвечает предъявляемых к ним нормативов СанПин. Неочищенные сточные воды приводят к загрязнению водных объектов и разрушению естественных водных экосистем. Они приводят также к повышению биологической продуктивности водных объектов в результате поступления в них биогенных элементов.

Пгт. Шерловая Гора (очистные сооружения № 1).

Централизованная канализация присутствует только в многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, малой части индивидуальной жилой застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий оборудованных канализацией сбрасываются в внутриквартальную сеть, по которой отводится в систему уличных самотечных коллекторов. По уличным коллекторам стоки собираются в два главных коллектора и поступают в приемное отделение канализационной насосной станции, расположенной на канализационных очистных сооружениях. Очистные сооружения предназначены для проведения полной биологической очистки стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод в озеро Хара-Нор.

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Канализационные сети поселка представлены внутриквартальной сетью, уличными коллекторами и двумя главными коллекторами, диаметры сетей d=100-430 мм и расположенными на них колодцами.

Канализационные очистные сооружения поселка Шерловая Гора.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений по удалению загрязнений, содержащихся в сточных водах. Канализационные очистные сооружения были построены по типовому проекту и введены в эксплуатацию в 1991 году. Схема размещения оборудования для очистки сточных вод на территории КОС показана на рисунке

Рисунок 6 - Схема размещения оборудования КОС.

1- Приемная камера; 2- Канализационная насосная станция; 3- Здание решеток; 4- Песколовка; 5- Песковая площадка; 6- Блок емкостей; 7- Производственный корпус с воздуходувной станцией; 8- Здание хлораторной; 9- Дренажная насосная станция; 10- Здание блока доочистки; 11- Иловая площадка.

Технологической схемой предусмотрены следующие процессы очистки сточной воды: механическая очистка на решетках и песколовках, первичное отстаивание, биохимическое окисление, вторичное отстаивание, хлорирование, механическая доочистка.

Сточная вода с территории поселка поступает по двум коллекторам в приемную камеру, откуда самотеком поступает в резервуар канализационной насосной станции (КНС). Из резервуара стоки насосами КНС подаются на решетки, проходя через которые сточная вода, очищается от крупного мусора. Далее сток по водоотводящему лотку поступает на песколовки.

На очистных сооружениях расположена – горизонтальная песколовка с круговым движением воды. В песколовке стоки подвергаются очистке от взвешенных частиц минерального происхождения, главным образом песка. Осадок из песколовки при помощи гидроэлеватора отводится на песковую площадку, где он подсушивается и в дальнейшем утилизируется.

Сточная вода после песколовок попадает в блок емкостей, в который входит: распределительная камера, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, аэробные минерализаторы. Сточная вода сперва попадает в распределительную камеру первичных отстойников, где для равномерного распределения воды предусмотрены водосливы с широким порогом. Через водослив вода попадает в первичные отстойники, где происходит отстаивание при котором отделяется основная масса более мелкой взвеси, преимущественно органического происхождения. В качестве первичных отстойников используются вертикальные отстойники с центральной трубой и отражательным щитом. Выпавший осадок накапливается в конусной части и удаляется при помощи эрлифтов в аэробный минерализатор.

После первичного отстойника стоки попадают в аэротенки, где за счет жизнедеятельности активного ила при интенсивной аэрации происходит окисление загрязнений. На сооружениях использованы двухкоридорные аэротенки смесители.

После прохождения аэротенков вода поступает во вторичные отстойники, где осаждается поступивший с ней активный ил. В качестве вторичных отстойников используются вертикальные отстойники с центральной трубой и отражательным щитом. Выпавший осадок накапливается в конусной части и подается при помощи эрлифтов в голову аэротенков или

Далее сток подается в контактный резервуар, где происходит ее контакт с жидким хлором. Хлорная вода подается в контактные резервуары хлоропроводом d=50 мм. Для более интенсивного перемешивания сточной жидкости с хлорной водой предусмотрена подача сжатого воздуха по перфорированным трубам.

После обеззараживания вода подается на блок доочистки, где проходит заключительную стадию очистки на песчаных фильтрах.

Сброс очищенной и обеззараженной воды по самотечному колектору осуществляется в озеро Хара-Нор. В настоящее время часть спускного коллектора отсутствует и стоки разливаются по близлежащий оврагам и канавам не доходя до озера.

Для обработки сырого осадка и избыточного активного ила на очистных сооружениях был использован аэробный минерализатор. После которого минерализованный осадок подавался на иловые площадки, для подсушки и дальнейшей утилизации.

На рисунке показана схема очистки сточных вод на КОС №1 пос. Шерловая Гора.

Рисунок 7 - Схема очистки сточных вод на КОС пос. Шерловая Гора (очистные сооружения №1).

1- Приемная камера; 2- Канализационная насосная станция; 3- Решетки; 4- Горизонтальная песколовка с круговым движением воды; 5- Первичный отстойник; 6- Аэротенк; 7- Вторичный отстойник; 8- Контактный резервуар; 9- Блок доочистки на песчаных фильтрах; 10- Аэробный минерализатор; 11- Песковая площадка; 12- Иловая площадка; 13- Воздуходувная станция; 14- Хлораторная.

В настоящее время основная часть зданий и сооружений КОС находится в аварийном состоянии, местами сильно разрушены и требует капитального ремонта. Износ технологических трубопроводов составляет порядка 80 %. Технологическая схема очистки, предусмотренная на КОС нарушена. В следствии аварийности конструкций отсутствуют полностью процесс биологической очистки, обеззараживания и доочистки. Общий износ зданий и сооружений КОС составляет 74 %. Фактически на сегодняшний момент сточные воды проходят только механическую очистку и отстаивание, вследствие чего качество стоков, сбрасываемых в водоем не отвечает предъявляемых к ним нормативов СанПин. Неочищенные сточные воды приводят к загрязнению водных объектов и разрушению естественных водных экосистем. Они приводят также к повышению биологической продуктивности водных объектов в результате поступления в них биогенных элементов.

Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| Очистные сооружения | Резервуар насосной станции, с последующей перекачкой на песколовку, выпавший песок удаляется на песковую площадку | Двухярусные отстойники, с последующим направлением стоков на биофильтры | Биофильтры, Помещение хлорирования | Двухярусные отстойники, вторичные отстойники, биофильтры, хлорирование песковые и иловые площадки |

Таблица 2.1.2.2. - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационная насосная станция | 1982 | 1 | 1,67 |
| Первичные двухярусные отстойники | 1982 | 1 | 5,4 |
| Песковая площадка | 1982 | 1 | н/д |
| Иловые площадки | 1982 | 4 | н/д |
| Высоконагружаемые биофильтры | 1982 | 1 | 5,7 |
| Помещение хлорирования | 1982 | 1 | 5,7 |
| Вторичные отстойники | 1982 | 1 | 5,4 |

Таблица 2.1.2.3. - Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 674607, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Лазо, 46 а | 1982 | 1 | 1,67 |

Таблица 2.1.2.4. - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)

| Наименование объекта | Тип (марка) насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность | Частота, об/мин. | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | эл. дв-ля, кВт |  |  |  |
| Канализационная насосная станция | СМ 150-125-315 б/4 | 22 | н/д | 22 | н/д | 1 | н/д |
|  | СМ 80-50-200 А/2 | 15 | н/д | 15 | н/д | 1 | н/д |
|  | КМ 100-80-160 | 15 | н/д | 15 | н/д | 1 | н/д |
|  |  | 55 | н/д | 55 | н/д | 1 | н/д |
|  | 1Д 630-90 |  |  |  |  |  |  |

## 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованную систему водоотведения Шерловогорского городского поселения можно разделить на две зоны влияния – зону влияния КОС №1 и зону влияния КОС №2.

Хозяйственно-бытовые сточные воды с части индивидуальной жилой застройки, общественно-деловой, а также жилой застройки средней этажности собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), далее по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (далее КОС). На территории КОС имеются иловые площадки. Стоки проходят полную механическую и биологическую очистку. Сброс очищенной и обеззараженной воды с помощью водосброса осуществляется в Заводской ручей, и далее в Озеро Хара-Нор.

## 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами.

Сброженный осадок из первичных и вторичного отстойника поступает на иловые площадки, откуда после обезвоживания, удаляется в специально отведенные места.

Утилизация остатков после полного высыхания, производится путем их удаления из песколовки, отстойников и иловых ям с последующим вывозом на полигон городского поселения «Шерловогорское».

Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.

Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).

Рисунок 8 Направления утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:

использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.

Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:

утилизация отхода очистных сооружений;

снижение затрат на доставку почвогрунтов;

созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.

Рисунок 9 Технология производства почвогрунтов

Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.

## 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные сети поселка представлены внутриквартальной сетью, уличными коллекторами и главным коллектором, общей длинной 15114 м и расположенными на них колодцами. Внутриквартальная сеть города состоит из чугунных самотечных труб d=150-200 мм. Уличные коллектора представляет собой самотечную сеть из керамических труб d=200-300 мм. Главный коллектор населенного пункта представляет собой самотечную сеть, проложенную из железобетонных труб d=400 мм.

Таблица 2.1.5.1. – Структура сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 674607, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, Канализация жилой части поселка | 11 352 | 200 | Сталь, чугун, асбестоцемент | 1960 | 69,42 | ООО «Эксплуатационник-ремонтник» |
| 674607, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, Коллектор до очистных сооружений | 3 762 | 250-320 | Сталь | 1955 | 49,51 | ООО «Эксплуатационник-ремонтник» |
| 674607, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, Канализация жилой части поселка | 15706 | 150-250 | Сталь, чугун, | 1957-1996 | 90 | МУП «Шерловогорское ЖКХ» |

## 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

Строгим соблюдением технологических регламентов;

Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

Контролем за ходом технологического процесса;

Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки. Основные причины, приводящие к нарушению процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс очистки.

## 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется строительство очистных сооружений.

Строительство объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды.

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по строительству объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Шерловогорского городского поселения.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн озера Хара-Нор при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект

## 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Население, не обеспеченное услугой централизованного водоотведения, проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи техники путем вывоза ассенизаторскими машинами.

Централизованная канализация отсутствует в двух населенных пунктах: пос. Вершина и пос. при железнодорожной станции Шерловая. Население, проживающее в этих населённых пунктах, также для нужд водоотведения использует выгребные ямы. На рисунке показаны территории населенных пунктов и населенные пункты, не обеспеченные централизованной системой водоотведения.

Рассматриваемая территория относится к общей схеме канализования Шерловогорского ГП с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения с полной биологической очисткой, доочисткой и сбросом очищенных стоков в озеро Хара-Нор. На перспективу в проекте рассматривается обеспечение централизованной канализацией северной территории, южной территории пгт. Шерловая Гора и поселка при ж/д станции Шерловая. Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:

прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов;

строительство канализационной насосной станции возле поселка при ж/д станции Шерловая;

реконструкция существующих очистных сооружений.

Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта  последовательного повышения качества жизни населения Шерловогорского городского поселения.

Рисунок 10 - Территория Шерловогорского ГП не охваченная централизованной системой водоотведения.

## 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние систем водоотведения. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов и канализационных насосных станций составляет порядка 80%. Последнее десятилетие сети практически не обновлялись.

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием технологий очистки сточных и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек.

Насосное оборудование не обеспечено современными системами контроля и управления производительности. КПД насосных агрегатов, в связи с высоким износом, минимальный что приводит к значительным издержкам.

Очистные сооружения №2 в пгт Шерловая Гора находятся в неудовлетворительном состоянии, а очистные сооружения №1 вообще в аварийном состоянии. Из технологических схем на очистных сооружениях фактически исключена часть оборудования в связи с аварийным состоянием.

Все здания и конструкции станции находятся в крайне изношенном состоянии т.к. с момента ввода в эксплуатацию объекты не подвергались капитальному ремонту. Оба КОС требуют проведения реконструкции в самое ближайшее время.

В части канализационных сетей огромной проблемой является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Это приводит к аварийности на сетях, образованию засоров, утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Ливневая канализация отсутствует во всех населённых пунктах Шерловогорского городского поселения.

Выводы:

Высокий износ основного оборудования обуславливает рост издержек.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений канализации является не отсутствие пропускной мощности, а невозможность даже при существующих объемах гарантированно очищать сточные воды до норм рыбохозяйственных водоемов. Проблема заключается в моральном устаревании технологии очистки стоков. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо проведение реконструкции существующих КОС с применением современных методов очистки.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

## 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 100% от водопотребления.

Таблица 2.2.1.1- Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
|  | Пропущено через очистные сооружения | 701 | 1920,548 | 80 |
| 1 | Население | 645,3 | 1767,945 | 73,66 |
| 2 | Бюджетные организации | 47,7 | 130,68 | 5,45 |
| 3 | Прочие потребители | 8 | 21,97 | 0,9 |
|  | Итого | 701 | 1920,548 | 80 |

Таблица 2.2.1.2 - Баланс поступления сточных вод за 2022 год

| Наименование | Ед. изм. | Объем сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОС 1, пгт. Шерловая Гора | КОС 2, пгт. Шерловая Гора | итого |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс.куб.м | 394,8 | 306,2 | 701 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| -население | тыс.куб.м | 368,4 | 276,9 | 645,3 |
| - бюджетные организации | тыс.куб.м | 20,4 | 27,3 | 47,7 |
| - прочие потребители | тыс.куб.м | 6 | 2 | 8 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 394,8 | 306,2 | 701 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| - полная биологическая очистка | тыс.куб.м |  | 302,8 | 302,8 |
| - из нее с доочисткой | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 |
| - нормативно очищенной | тыс.куб.м | 197,4 | 302,8 | 500,2 |
| - недостаточно очищенной | тыс.куб.м | 197,4 | 3,4 | 200,8 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 |
| Сброшено воды без очистки | тыс.куб.м |  | 0 | 0 |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс.куб.м | 0,009 | 0,002 | 0,011 |
| Количество утилизированного осадка | тыс.куб.м | 0,008 | 0,002 | 0,01 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м/ сутки | 4,2 | 2,6 | 6,8 |

## 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района отводится естественным путем по рельефу.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

Таблица 2.2.2.1- Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)

| Месяц 2021 г. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Январь | - |
| Февраль | - |
| Март | - |
| Апрель | - |
| Май | - |
| Июнь | - |
| Июль | - |
| Август | - |
| Сентябрь | - |
| Ноябрь | - |
| Декабрь | - |

## 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В городском поселении «Шерловогорское» нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

Таблица 2.2.3.1 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |

Таблица 2.2.3.2 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод

| Место установки | Дата установки |
| --- | --- |
| Отсутствуют | Отсутствуют |

## 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы представлены в таблице.

Таблица 2.2.4.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет

| Наименование очистных сооружений | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 674607, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Лазо, 46 | 330,7 | 331,8 | 330,1 | 325,3 | 327,4 | 321,5 | 317,7 | 371,3 | 314,6 | 311,4 | 306,2 |
| 674608, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, мкр. 3 №30 |  |  |  |  |  |  |  | 207,0 | 371,8 | 193,7 | 394,8 |

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

## 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2022 году составило 701 тыс. м3, среднее поступление за сутки составляет 1920,548 м3. К 2028 ожидаемое поступление составит 927,07 тыс. м3, среднее поступление за сутки составит 2539,92 м3.

Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективные балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  | Прогноз на 2034 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Пропущено через очистные сооружения | 701 | 1920,548 | 80 | 771,12 | 2112,65 | 88,03 | 848,23 | 2429,55 | 101,23 |
| 2 | Население | 645,3 | 1767,945 | 73,66 | 709,83 | 1944,74 | 81,03 | 780,81 | 2236,45 | 93,19 |
| 3 | Бюджетные организации | 47,7 | 130,68 | 5,45 | 52,47 | 143,75 | 5,99 | 57,71 | 165,31 | 6,89 |
| 4 | Прочие потребители | 8 | 21,97 | 0,9 | 8,82 | 24,17 | 1,01 | 9,70 | 27,79 | 1,16 |
| 5 | Итого | 701 | 1920,548 | 80 | 771,12 | 2112,65 | 88,03 | 848,23 | 2429,55 | 101,23 |

## 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованную систему водоотведения Шерловогорского городского поселения можно разделить на две зоны влияния – зону влияния КОС №1 и зону влияния КОС №2.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в пгт Шерловая Гора (КОС №2) осуществляется через единую систему самотечных трубопроводов. Все хозяйственно-бытовые стоки, собираемые системой водоотведения поступают на КОС, где проходят очистку и сбрасываются в озеро Хара-Нор.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в пгт. Шерловая Гора (КОС №1) осуществляется через единую систему самотечных трубопроводов. Все хозяйственно-бытовые стоки, собираемые системой водоотведения поступают на КОС, где проходят очистку и сбрасываются в озеро Хара-Нор.

Пгт Шерловая Гора (КОС №2).

Централизованная канализация присутствует только в многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, малой части индивидуальной жилой застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий оборудованных канализацией сбрасываются в внутриквартальную сеть, по которой отводится в систему уличных самотечных коллекторов. По уличным коллекторам стоки собираются в главный коллектор и поступают в приемное отделение канализационной насосной станции, расположенной на канализационных очистных сооружениях. Очистные сооружения предназначены для проведения полной биологической очистки стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод в озеро Хара-Нор.

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Пгт Шерловая Гора (КОС №1).

Централизованная канализация присутствует только в многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, малой части индивидуальной жилой застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий оборудованных канализацией сбрасываются в внутриквартальную сеть, по которой отводится в систему уличных самотечных коллекторов. По уличным коллекторам стоки собираются в два главных коллектора и поступают в приемное отделение канализационной насосной станции, расположенной на канализационных очистных сооружениях. Очистные сооружения предназначены для проведения полной биологической очистки стоков с дальнейшим сбросом условно чистых вод в озеро Хара-Нор.

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Канализационные сети поселка представлены внутриквартальной сетью, уличными коллекторами и двумя главными коллекторами, диаметры сетей d=100-430 мм и расположенными на них колодцами.

## 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

КОС пгт Шерловая Гора.

К 2034 году в пгт Шерловая Гора предлагается строительство ливневой канализации по полураздельной схеме с очисткой стока на существующих КОС. В соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми объемами ливневого стока, поступающих на КОС будет составлять 2429,55 м3/сут. Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в поселке городского типа Шерловая Гора, производительностью 2600 м3/сут. с расходами сточных вод на расчетный срок (2429,55 м3/сут.), показывает, что производительности очистных сооружений достаточно для очистки сточных вод на расчетный срок и увеличение производительности очистных сооружений не требуется.

Таблица 2.3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 88,03 | 101,23 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 108 | 108 |

## 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

## 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

К 2034 году в пгт Шерловая Гора предлагается строительство ливневой канализации по полураздельной схеме с очисткой стока на существующих КОС. В соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми объемами ливневого стока, поступающих на КОС будет составлять 1109,45 м3/сут. Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в поселке городского типа Шерловая Гора, производительностью 2600 м3/сут. с расходами сточных вод на расчетный срок (1109,45 м3/сут), показывает, что производительности очистных сооружений достаточно для очистки сточных вод на расчетный срок и увеличение производительности очистных сооружений не требуется.

Для улучшения экологической обстановки на территории городского поселения «Шерловогорское» предусмотрена прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

На ближайшее десятилетие централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения Шерловогорского городского поселения принципиально не измениться. Она, как и в настоящее время будет состоять из двух технологических зон:

Технологическая зона влияния очистных сооружений №1 пгт Шерловая Гора;

Технологическая зона влияния очистных сооружений №2 пгт. Шерловая Гора.

Увеличение объема сточных вод по технологическим зонам связано с приростом населения и улучшением комфортности существующего жилищного фонда. Также на 2034 год планируется обеспечить централизованной системой водоотведения поселок при ж/д станции Шерловая-1, что также вызовет увеличение стока, поступающего на КОС Шерловая-1.

В связи с отсутствием в населенных пунктах Шерловогорского городского поселения ливневой канализации в схеме предлагается ее устройство. Согласно требованиям СП 32.13330.2018 “Канализация. Наружные сети и сооружения” черт.1 интенсивность дождя составляет - 70 л/сек с 1 га. В соответствии п.3.2. при интенсивности дождя менее 90 л/сек с 1 га следует рассматривать возможность применения полураздельной системы канализации.

Схемой предусматривается обеспечение двух населенных пунктах сетями ливневой канализации по полураздельной схеме. Ливневые стоки по коллекторам собираются в районе существующих КОС. Диаметры центральных коллекторов принимаются от 400 до 1 200 мм. Вода собирается в регулирующие резервуары. После окончания дождя насосы в течение суток перекачивают воду из регулирующих резервуаров на КОС.

В связи с этим необходимо строительство трубопроводов и ливневой канализации. В п. Шерловая Гора по ул. Кошевого Ду=400 мм, по ул. Комсомольская Ду=500 мм, затем Ду=600 мм до пересечения со второй веткой ливневой канализации и Ду=1 200 мм до регулирующих резервуаров. Вторая ветка проходит по ул. Дзержинского Ду=400 мм до пересечения с ул. Октябрьская и далее по ул. Оловянная Ду=500 мм до регулирующих резервуаров.

В южной части пгт. Шерловая Гора строительство трубопроводов Ду=400 и 600 мм до регулирующих резервуаров, в северной части Ду=600 и 800 мм.

Для КОС №2 объем резервуаров 2 000 м3 – 2 шт., для КОС №1 – 1500 м3 – 2 шт.

При интенсивных и длительных по времени дождях, часть ливневых вод, при переполнении резервуаров, транспортируется в водоемы без очистки.

## 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки | Затраты, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реализации | тыс. руб. |
| 1 | Ремонт канализационной насосной станции | Ремонт мягкой кровли, кирпичной кладки и штукатурные работы | 2022 | 492,67* |
| 2 | Ремонт первичных отстойников | Ремонт металлических конструкций - лестниц, перил, устройство деревянного настила | 2023 | 143,24 |
| 3 | Ремонт наружных сетей канализации | Замена канализационных труб | 2018 | н/д** |
| 4 | Смена насоса в блоке производственных помещений | Замена насоса, кабелей электроснабжения | 2018 | 80,51 |
| 5 | Ремонт биофильтров | удаление и замена штукатурного слоя в здании, ремонт металлических ограждений - лестницы, перила, замена настила | 2024 | 89,5 |
| 6 | Ремонт вторичных отстойников | ремонт металлических конструкций - лестниц, перил, устройство деревянного настила | 2025 | 684,2 |
| 7 | Ремонт помещения хлораторной | ревизия и замена элементов отопления (трубы и регистры), замена труб водоснабжения для приготовления хлорного раствора, проведение трубопровода для подачи раствора хлора | 2026 | 261,51 |
| 8 | Ремонт технологического трубопровода очистных сооружений | ревизия и замена трубы технологического трубопровода | 2023 | 102,51 |
| 9 | реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения города Шерловая Гора и поселка Шерловая-1; |  | 2024-2026 г. | 4000 |
| 10 | Строительство наружных сетей водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства в г. Шерловая Гора |  | 2024-2026 г. | 42100 |
| 11 | Разработка проекта канализования пос. при ж/д станции Шерловая |  | 2024-2025 г. | 5000 |
| 12 | Разработка проекта ливневой канализации на территории г. Шерловая Гора |  | 2024-2026 г. | 7500 |
| 13 | Строительство хоз.-бытовых канализационных сетей в пос. при ж/д станции Шерловая |  | 2024-2028 г. | 28200 |
| 14 | Строительство сетей ливневой канализации на территории г. Шерловая Гора |  | 2024-2028 г. | 154000 |

*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации

## 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

## 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проектом предусматривается строительство системы централизованного водоотведения.

Производительность очистных сооружений составляет 2600 м3/сут.

## 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

•	модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное;

•	модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и нештатных ситуаций.

Предлагается до 2024 года завершить диспетчеризацию всех КНС, с сокращением обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время на очистных сооружениях Шерловогорского городского поселения система диспетчеризации отсутствует.

В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений.

Этапы локальной автоматизации

I.	Приемная камера

В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) города, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.

II.	Решётки

Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.

III.	Песколовка

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.

IV.	Первичные и вторичные отстойники

Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования.

V.	Аэротенки

Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.

Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.

## 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных коллекторов по населенным пунктам Шерловогорского городского поселения, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

## 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 2.4.7.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Поля орошения, метр | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

В городском поселении «Шерловогорское» выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф. Санитарная защитная зона ОСК – 150 м.

## 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения предлагается реконструкция сооружений водоттведения. Строительство новых объектов не предусматривается.

## 2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Централизованная канализация отсутствует в двух населенных пунктах: пос. Вершина и пос. при железнодорожной станции Шерловая. Население, проживающее в этих населённых пунктах, также для нужд водоотведения использует выгребные ямы. На рисунке показаны территории населенных пунктов и населенные пункты, не обеспеченные централизованной системой водоотведения.

Рассматриваемая территория относится к общей схеме канализования Шерловогорского ГП с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения с полной биологической очисткой, доочисткой и сбросом очищенных стоков в озеро Хара-Нор. На перспективу в проекте рассматривается обеспечение централизованной канализацией северной территории пос. Шерлова-1, южной территории пгт Шерловая Гора и поселка при ж/д станции Шерловая, а также части южной территории пос. Шерловая-1. Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:

прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов;

строительство канализационной насосной станции возле поселка при ж/д станции Шерловая;

реконструкция существующих очистных сооружений.

Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта - последовательного повышения качества жизни населения Шерловогорского городского поселения.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

## 2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем применения бункера приема отходов и пресса отходов, а также модернизация насосного оборудования. Для приготовления компоста из обезвоженного осадка сточных вод, предлагается произвести реконструкцию существующих иловых площадок. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его для восстановления ландшафта, применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

# 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Шерловогорского городского поселения.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн озера Хара-Нор при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м.

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 2.5.1.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

## 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 11 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159 л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.

# 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2022 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 7,9 | 7,11 | 6,32 | 5,53 | 4,74 | 3,95 | 3,16 | 2,37 | 1,58 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 1,79 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 52 | 49,9 | 47,4 | 45,0 | 42,8 | 40,6 | 38,6 | 36,7 | 34,8 | 33,1 | 31,4 | 29,9 | 28,4 | 27,0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | на очистку - кВт ч/м'1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории городского поселения «Шерловогорское» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения «Шерловогорское» Борзинского муниципального района.