## 2.2.
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 2.2.
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1. | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
1.1 | - отборы паровых турбин, в том числе: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
1.2 | - РОУ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
1.3 | - ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4.26 | 4.26 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757
6. | Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Расчётная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
8. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 35.16 | 35.16 | 35.3352 | 35.34 | 35.2087 | 35.2087 | 35.2087 | 35.2087 | 35.2087
8.0.1 | отопление и вентиляция | 2022: 182.7647
8.0.2 | горячее водоснабжение | 2022: 12.8655
8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Тепломагистрали ШТЭЦ | 35.16 | 35.16 | 35.3352 | 35.34 | 35.2084 | 35.2084 | 35.2084 | 35.2084 | 35.2084
8.2.1 | отопление и вентиляция | 31.1 | 31.1 | 31.1077 | 31.11 | 31.0138 | 31.0138 | 31.0138 | 31.0138 | 31.0138
8.2.2 | горячее водоснабжение | 4.06 | 4.06 | 4.2274 | 4.23 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946
9. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (за вычетом потерь), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 39.16 | 47.2 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595
9.1 | Тепломагистрали ШТЭЦ | 39.16 | 47.2 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595 | 35.7595
9.1.1 | отопление и вентиляция | 34.6381 | 41.7497 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813
9.1.2 | горячее водоснабжение | 4.5219 | 5.4503 | 4.2782 | 4.2782 | 4.2782 | 4.2782 | 4.2782 | 4.2782 | 4.2782
10. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 59.14 | 59.14 | 57.9091 | 57.9043 | 58.0356 | 58.0356 | 58.0356 | 58.0356 | 58.0356
13. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55.14 | 47.1 | 57.4848 | 57.4848 | 57.4848 | 57.4848 | 57.4848 | 57.4848 | 57.4848
14. | Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 65.8 | 65.8 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14
15. | Максимально допустимое значения тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65.8 | 65.8 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14
16. | Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 138.16 | 141.48 | 137.55 | 135.62 | 118.127 | 117.999 | 117.999 | 117.999 | 117.999
17. | ХБН источника, тыс. Гкал | 0.84 | 0.82 | 0.795 | 0.797 | 0.778 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803
18. | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 137.33 | 140.66 | 136.755 | 134.823 | 117.35 | 117.196 | 117.196 | 117.196 | 117.196
19. | Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 51.98 | 55.13 | 49.868 | 47.562 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71
20. | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал | 85.35 | 85.54 | 86.887 | 87.261 | 87.64 | 87.486 | 87.486 | 87.486 | 87.486
[5 empty] | тм-1 | 6453.88 | 0.40881
[5 empty] | тм-2 | 16584.96 | 1.0506
[5 empty] | тм-3 | 16760.14 | 1.0616
[5 empty] | тм-4 | 16622.48 | 1.0529
[5 empty] | тм-5 | 20550.71 | 1.3018
[5 empty] | итог | 76972.17 | 4.8757
| перспектива, Гкал/ч |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гвс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.1
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 3.1
Баланс производительности ВПУ
Параметр | ед. изм. | факт 2023 г.
Производительность ВПУ | т/ч | 110
Срок службы | лет | 66
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4
Общая емкость баков аккумуляторов | м³ | 185
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 65.39
Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 56.1
нормативные утечки | т/ч | 7.86
сверхнормативные | т/ч | 1.42
Отпуск теплоносителя из т/с на ГВС | т/ч | 36.1
Объем аварийной подпитки | т/ч | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30
Доля резерва | % | 27.2727

## 8.1
Приложение № 4
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 8.1
Прогнозные потребления топлива источником тепловой энергии
№ п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028
1 | Вид топлива | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь
2 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 141764.4686 | 144152 | 140078 | 138191 | 120432.2755 | 120188.9238 | 120188.9238
3 | Удельный расход условного топлива, кг. условного | 153.0287 | 152.1632 | 152.1775 | 154.3713 | 157.4342 | 157.4294 | 157.4294
4 | Расход условного топлива, тонн условного топлива | 35595.325 | 36725.71 | 36762.3043 | 36362.533 | 34009.0413 | 33970.4105 | 33970.4105
5 | Расход натурального топлива (уголь), тнт | 75747 | 79444 | 79805 | 78924.6 | 75176.9781 | 75275.245 | 75275.245
6 | Максимальный часовой расход натурального топлива, м³ (зимний период) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, м³ (летний период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ННЗТ, м³ натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
9 | НЭЗТ, м³ натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
10 | ОНЗТ, м³ натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 9.1.
Приложение № 5
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 9.1.
Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО "Территориальная генерирующай компания № 14" пгт. Шерловая Гора
|  | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
5. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
6. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
6.1. | Установка системы кондиционирования в помещении узла связи | - | - | - | 2019 | 61
6.2. | Модернизация системы видеонаблюдения Шерловогорской ТЭЦ | - | - | - | 2021 | 391
6.3. | Установка системы видеофиксации тренировочного процесса на Шерловогорской ТЭЦ | - | - | - | 2021 | 53
6.4. | Модернизация системы охранного телевидения | - | - | - | 2025 | 2070
6.5. | Модернизация системы охранной сигнализации | - | - | - | 2025 | 1570
6.6. | Установка системы охранного освещения | - | - | - | 2026 | 300
6.7. | Установка инженерного заграждения | - | - | - | 2025 | 720
6.8. | Установка системы контроля обхода | - | - | - | 2025 | 150
6.9. | Установка автоматической системы регулирования насосных станций | - | - | - | 2025 | 1500
7. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
7.1. | Реконструкция системы водоснабжения с устройством скважины | - | - | - | 2023 | 10328
7.2. | Монтаж установки реагентной обработки подпиточной и сетевой воды системы теплоснабжения ингибитором | - | - | - | 2024 | 1854
7.3. | Устройство артезианской скважины | - | - | - | 2023 | 13097
7.4. | Установка системы пожарной сигнализации на Шерловогорской ТЭЦ | - | - | - | 2024 | 970
8. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

## 14.1.
Приложение № 6
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 14.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с
Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование вещества | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Шерловогорская ТЭЦ | Азота диоксид | 0.95 | 0.2 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41
| Азота оксид | 0.15 | 0.03 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
| Сажа | 0.69 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ангидрид серный | 5.02 | 5.83 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02
| Углерода оксид | 0.58 | 0.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
| Бензапирен | 3e-06 | 8e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| Мазутная зола | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
| Пыль неорганическая | 0.12 | 0.46 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 76.14

## 15.1
Приложение № 7
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 15.1
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Шерловогорской ТЭЦ
№ п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Шерловогорская ТЭЦ
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гр/кВтч | 486.37 | 484.52 | 481.8 | 486.97 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395
4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4.08 | 3.85 | 3.82 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29
5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 152.16 | 152.18 | 154.3 | 157.43 | 157.4294 | 157.4294 | 157.4294 | 157.4294
6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | bar: 2021 to 2028
7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | bar: 2021 to 2028
8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 486.37 | 484.52 | 481.8 | 486.97 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395
9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | bar: 2021 to 2028
10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | bar: 2021 to 2028
12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | bar: 2021 to 2028
13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | bar: 2021 to 2028
14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | bar: 2021 to 2028

## 16.1
Приложение № 8
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 16.2.1.
Показатели, утвержденные РСТ Забайкальского края на 2020 - 2024 годы
Наименование | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Необходимая валовая выручка пгт. Шерловогорское | тыс.руб. | 227564.9569 | 223689.5188 | 224524.8125 | 234347.689 | 342344.3725
Экономически обоснованный тариф (расчет) | руб./Гкал (без НДС) | 2130.18 | 2207.7 | 2250.22 | 2734.04 | 3906.2791
Тариф для населения
с 01.01. | руб./Гкал (с НДС) | 1289.78 | 1349.11 | 1403.88 | 1597.56 | 1597.56
с 01.07. | руб./Гкал (с НДС) | 1349.11 | 1403.88 | 1465.65 |  | 1915.47
с 01.12. | руб./Гкал (с НДС) |  |  | 1597.56
Тариф для юридических лиц
с 01.01. | руб./Гкал (без НДС) | 2031.9 | 2030.22 | 1254.82 | 1463.56 | 2148.45
с 01.07. | руб./Гкал (без НДС) | 2031.9 |  | 1398.65 |  | 2545.02
с 01.09 | руб./Гкал (без НДС) | 2030.22
с 01.12. | руб./Гкал (без НДС) | 2030.22 |  | 1463.56
Таблица 16.2.2.
Показатели на 2024 - 2028 годы
Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 569199.5646 | 592173.5974 | 615860.5413 | 640494.963
Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал (без НДС) | 6506.187 | 6768.7897 | 7039.5413 | 7321.123
Тариф для населения | руб./Гкал (с НДС) | 2024.6518 | 2106.3708 | 2190.6256 | 2278.2506
Тариф для юридических лиц | руб./Гкал (без НДС) | 6506.187 | 6768.7897 | 7039.5413 | 7321.123