## 1.2.1.,1.2.2,1.2.3.
Приложение № 9
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.2.2.
Состав и технические характеристики основного оборудования источника тепловой энергии 2023 год
№ | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Наработка с нач. эксп. на 01.01.2024,ч | Выработка тепла котлами, Гкал | КПД,% | Дата обследования котлов
Основное топливо уголь
1 | Е-50-39 Ф | 1956 | 242145 | 38671 | 87.87 | 2022-08-26
2 | Е-50-39 Ф | 1956 | 254149 | 84029 | 88.54 | 2023-09-25
3 | Е-50-39 Ф | 1956 | 231279 | 49571 | 87.89 | 2021-09-03
4 | БКЗ-50-40 | 1961 | 236719 | 50606 | 88.14 | 2020-08-25
Таблица 1.2.3.
Характеристика турбины 2023 год
№ | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Наработка с нач. эксп. на 01.01.2024,ч | Выработка э/э, тыс. кВтч | Удельный расход топлива
[5 empty] | На выработку э/э гр/кВТ*ч | На тепловую энергию, кг/Гкал
1 | ПТ-12-35/10М | 1986 | 216307 | 42299 | 481.883 | 154.371

## 1.2.6,1.2.8,1.2.9.
Приложение № 10
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.2.6.
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемаятепловая мощность источника тепловой энергии в 2023 году, Гкал/час
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, % | Тепловая мощность котельной, нетто
1 | Шерловогорская ТЭЦ | 99 | 0 | 99 | 0.66 | 98.34
| ИТОГО | 99 | 0 | 99 | 0.66 | 98.34
Таблица 1.2.8.
Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по источнику тепловой энергии в 2023 году
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т.
1 | Шерловогорская ТЭЦ | 138191 | 2571 | 135620 | уголь | 36363
| ИТОГО | 138191 | 2571 | 135620 | 0 | 36363
Таблица 1.2.9.
Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год проведения последних наладочных работ
№ п/п | Марка | Основной (о); резервный (р) | Nуст., Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения режимной наладки оборудования | КПД котла, % | КПД, по результатам наладки
Шерловогорская ТЭЦ
1 | Е-50-39 Ф | о | 33.2 | 1956 | 2022-08-26 | 87.87 | н/д
2 | Е-50-39 Ф | о | 33.2 | 1956 | 2023-09-25 | 88.54 | н/д
3 | Е-50-39 Ф | о | 33.2 | 1956 | 2021-09-03 | 87.89 | н/д
4 | БКЗ-50-40 | о | 33.2 | 1961 | 2020-08-25 | 88.14 | н/д

## 1.2.10
Приложение № 12
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.2.10
Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой энергии за 2023 год
№ кот. | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность,Гкал/ч | 2023 год
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час
1 | Шерловогорская ТЭЦ | 99 | 138191 | 5771
ИТОГО: |  | 99 | 138191 | 5771

## 1.2.12
Приложение № 13
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.2.12.
Данные используемые для измерения | Единица измерения | Фактические значения показателей
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Среднее время восстановления | ч | 0 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии | Гкал/ед. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3.3.
Приложение № 14
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___»июня 2024 года № ____
Таблица 1.3.3.
Год | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км, тепловых сетей | Среднее время восстановления теплоснабжения, час
2018 | 0.067 | 1:30
2019 | 0.044 | 1:45
2020 | 0.067 | 1:30
2021 | 0.044 | 1:45
2022 | 0.067 | 1:30
2023 | 0.067 | 1:30

## 1.3.6.
Приложение № 15
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___»июня 2024 года № ____
Таблица 1.3.6
Нормативные и фактические потери тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии за 2019-2023 г.
Год | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети, Гкал | Нормативые потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего от отпущенной тепловой энергии, %
2019 | 138585 | 28969 | 53118 | 38.33%
2020 | 137325 | 28969 | 51980 | 37.85%
2021 | 140661 | 28969 | 55125 | 39.19%
2022 | 136755 | 28969 | 49868 | 36.47%
2023 | 134823 | 28969 | 47562 | 35.28%

## 1.3.7.
Приложение № 16
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___»июня 2024 года № ____
Таблица 1.3.7
Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям за последние 4 года
Наименование источника тепловой энергии | Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Шерловогорская ТЭЦ | 51980 | 55125 | 49868 | 47562

## 1.5.4.
Приложение № 17
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___»июня 2024 года № ____
Таблица 1.5.4
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2023 год)
№ п/п | Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
|  | за отопительный период | за год в целом
1 | Полезный отпуск | 87261 | 87261

## 1.7.1.
Приложение № 18
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.7.1.
Баланс производительности ВПУ ШТЭЦ за 2023 г.
Параметр | ед. изм. | факт 2023
Производительность ВПУ | т/ч | 110
Срок службы | лет | 66
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4
Общая емкость баков аккумуляторов | м3 | 185
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 65.39
Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 56.1
нормативные утечки | т/ч | 7.86
сверхнормативные | т/ч | 1.42
Отпуск теплоносителя из т/с на ГВС | т/ч | 36.1
Объем аварийной подпитки | т/ч | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30
Доля резерва | % | 27.2727

## 1.8.2.
Приложение № 19
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.8.2.
Наименование источника тепловой энергии | Объём производства (выработка) тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо/растопочное топливо | Годовой расход основного топлива топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, тнт
Шерловогорская ТЭЦ | 138191 | уголь/мазут | 36362.533 | 78924.6
ИТОГО | 138191 |  | 36362.533 | 78924.6

## 1.10.1.,1.10.2
Приложение № 20
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.10.1
№ | Показатель | Факт 2023 год, %
1 | Сырье и материалы | 12.7197
2 | Работы и услуги произодственного характера | 3.3684
3 | Топливо | 18.9822
4 | Электрическая энергия | 3.9207
5 | Холодная вода, теплоноситель | 5.938
6 | Затраты на оплату труда | 32.5338
7 | Отчисления на социальные нужды | 10.0981
8 | Амортизация | 2.4309
9 | Прочие расходы | 9.4943
10 | Себестоимость | 99.4861
11 | Прибыль | 0.51393
12 | Необходимая валовая выручка | 100
Таблица 1.10.2
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2023 год (с НДС).
| Наименование показателя | ПАО «ТГК-14» ГП «Шерловогорское»
Факт 2023 год (без НДС)
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 135.62
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
в паре, тыс. Гкал
в горячей воде, тыс. Гкал
| Отпуск в тепловую сеть, тыс.Гкал | 134.823
в паре, тыс. Гкал
| в горячей воде, тыс. Гкал | 134.82
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 170794.32
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 50843.45
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 90483.69
| Прибыль, тыс. руб. | 1612.39
| Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 313733.85

## 1.11.1.1.11.2.
Приложение № 21
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.11.1.
Показатели, утвержденные РСТ Забайкальского края на 2020 - 2024 годы
Наименование | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Необходимая валовая выручка пгт. Шерловогорское | тыс.руб. | 227564.9569 | 223689.5188 | 224524.8125 | 234347.689 | 342344.3725
Экономически обоснованный тариф (расчет) | руб./Гкал (без НДС) | 2130.18 | 2207.7 | 2250.22 | 2734.04 | 3906.2791
Тариф для населения
с 01.01. | руб./Гкал (с НДС) | 1289.78 | 1349.11 | 1403.88 | 1597.56 | 1597.56
с 01.07. | руб./Гкал (с НДС) | 1349.11 | 1403.88 | 1465.65 |  | 1915.47
с 01.12. | руб./Гкал (с НДС) |  |  | 1597.56
Тариф для юридических лиц
с 01.01. | руб./Гкал (без НДС) | 2031.9 | 2030.22 | 1254.82 | 1463.56 | 2148.45
с 01.07. | руб./Гкал (без НДС) | 2031.9 |  | 1398.65 |  | 2545.02
с 01.09 | руб./Гкал (без НДС) | 2030.22
с 01.12. | руб./Гкал (без НДС) | 2030.22 |  | 1463.56
Таблица 1.11.2.
Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), руб. /м3
№ п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | ПАО "ТГК-14"
Население
с 01.01 по 30.06
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал с НДС | 1289.78 | 1349.11 | 1403.88 | 1597.56 | 1597.56
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | 19.4 | 20.23 | 21.65 | 24.63 | 24.63
с 01.07 по 30.11
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал с НДС | 1349.11 | 1403.88 | 1465.65 | 1597.56 | 1915.47
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | 20.23 | 21.65 | 22.6 | 24.63 | 29.56
с 01.12 по 31.12
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал с НДС | 1349.11 | 1403.88 | 1597.56 | 1597.56 | 1915.47
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | 20.23 | 21.65 | 24.63 | 24.63 | 29.56
Прочие потребители
с 01.01 по 30.06
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал без НДС | 2031.9 | 2030.22 | 1254.82 | 1463.56 | 2148.45
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | 23.2 | 26.68 | 30.68 | 46.52 | 46.52
с 01.07 по 31.08
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал без НДС | 2031.9 | 2030.22 | 1398.65 | 1463.56 | 2545.02
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | 26.68 | 30.68 | 35.28 | 46.52 | 114.89
с 01.09 по 30.11
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал без НДС | 2030.22 | 2030.22 | 1398.65 | 1463.56 | 2545.02
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | 26.68 | 30.68 | 35.28 | 46.52 | 114.89
с 01.12 по 31.12
| - компонент на тепловую энергию, руб. Гкал без НДС | 2030.22 | 2030.22 | 1463.56 | 1463.56 | 2545.02
| - компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | 26.68 | 30.68 | 46.52 | 46.52 | 114.89

## 1.12.2.
Приложение № 22
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.12.2.
Источник тепловой энергии (мощности) | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2023
|  | г/с | мг/м3 | т/год
Шерловогорская ТЭЦ | Азота диоксид | 0.2 |  | 6.41
| Азота оксид | 0.03 |  | 1.043
| Сажа | 0.7 |  | 22.1
| Серы диоксид | 5.83 |  | 184
| Углерода оксид | 0.82 |  | 25.88
| Бензапирен | 8e-06 |  | 0.00025
| Мазутная зола | 0.33 |  | 10.41
| Пыль неорганическая | 0.46 |  | 14.52

## 1.12.6.
Приложение № 23
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 1.12.6
Наименование источника тепловой энергии | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Значение показателя | Радиус рассеивания/зона рассеивания
Шерловогорская ТЭЦ | Азота диоксид | 0,2 г/с | На границе СЗЗ
| Серы диоксид | 5,83 г/с
| Углерода оксид | 0,82 г/с

## 4,1
Приложение № 24
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 4.1
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1. | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
1.1 | - отборы паровых турбин, в том числе: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
1.2 | - РОУ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
1.3 | - ПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4.26 | 4.26 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8757
6. | Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Расчётная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
8. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 35.16 | 35.16 | 35.3352 | 35.34 | 35.2087 | 35.2087 | 35.2087 | 35.2087 | 35.2087
8.0.1 | отопление и вентиляция | 2022: 182.7647
8.0.2 | горячее водоснабжение | 2022: 12.8655
8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Тепломагистрали ШТЭЦ | 35.16 | 35.16 | 35.3352 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34
8.2.1 | отопление и вентиляция | 31.1 | 31.1 | 31.1077 | 31.01 | 31.0138 | 31.0138 | 31.0138 | 31.0138 | 31.0138
8.2.2 | горячее водоснабжение | 4.06 | 4.06 | 4.2274 | 4.19 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946 | 4.1946
9. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (за вычетом потерь), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 39.16 | 47.2 | 35.7595 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613
9.1 | Тепломагистрали ШТЭЦ | 39.16 | 47.2 | 35.7595 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613 | 35.7613
9.1.1 | отопление и вентиляция | 34.64 | 41.75 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813 | 31.4813
9.1.2 | горячее водоснабжение | 4.52 | 5.45 | 4.2782 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28
10. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 59.14 | 59.14 | 57.9091 | 57.9043 | 58.0356 | 58.0356 | 58.0356 | 58.0356 | 58.0356
13. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55.14 | 47.1 | 57.4848 | 57.483 | 57.483 | 57.483 | 57.483 | 57.483 | 57.483
14. | Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 65.8 | 65.8 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14
15. | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65.8 | 65.8 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14
16. | Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 138.16 | 141.48 | 137.55 | 135.62 | 118.127 | 117.999 | 117.999 | 117.999 | 117.999
17. | ХБН источника, тыс. Гкал | 0.84 | 0.82 | 0.795 | 0.797 | 0.778 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803
18. | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 137.33 | 140.66 | 136.755 | 134.823 | 117.35 | 117.196 | 117.196 | 117.196 | 117.196
19. | Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 51.98 | 55.13 | 49.868 | 47.562 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71
20. | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал | 85.35 | 85.54 | 86.887 | 87.261 | 87.64 | 87.486 | 87.486 | 87.486 | 87.486
[5 empty] | тм-1 | 6453.88 | 0.40881
[5 empty] | тм-2 | 16584.96 | 1.0506
[5 empty] | тм-3 | 16760.14 | 1.0616
[5 empty] | тм-4 | 16622.48 | 1.0529
[5 empty] | тм-5 | 20550.71 | 1.3018
[5 empty] | итог | 76972.17 | 4.8757
| перспектива, Гкал/ч |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | гвс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.4.
Приложение № 25
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 6.4.
Баланс производительности ВПУ
Параметр | ед. изм. | факт 2023 г.
Производительность ВПУ | т/ч | 110
Срок службы | лет | 66
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4
Общая емкость баков аккумуляторов | м³ | 185
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 65.39
Всего подпитка тепловой сети | т/ч | 56.1
нормативные утечки | т/ч | 7.86
сверхнормативные | т/ч | 1.42
Отпуск теплоносителя из т/с на ГВС | т/ч | 36.1
Объем аварийной подпитки | т/ч | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30
Доля резерва | % | 27.2727

## 10.1,10.2,10.3,10.4стр. 98
Приложение № 26
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии , Гкал
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028
1 | Шерловогорская ТЭЦ | уголь | 141764 | 144152 | 140078 | 138191 | 120432 | 120188.9238 | 120188.9238
| ИТОГО |  | 141764 | 144152 | 140078 | 138191 | 120432 | 120188.9238 | 120188.9238
Таблица 10.2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии , кг условного топлива/Гкал
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028
1 | Шерловогорская ТЭЦ | уголь | 153.03 | 152.16 | 152.18 | 154.3713 | 157.43 | 157.4294 | 157.4294
Таблица 10.3
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии источниками тепловой энергии, тонн условного топлива
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028
1 | Шерловогорская ТЭЦ | уголь, мазут | Расход условного топлива всего, тонн условного топлива (т.у.т.)
|  |  | 35595 | 36726 | 36762.3 | 36362.533 | 34009.04 | 33970.4105 | 33970.4105
2 | Шерловогорская ТЭЦ | уголь, мазут | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, тонн условного топлива (т.у.т.)
|  |  | 21142.973 | 21527.4446 | 20932.359 | 20935.83 | 18596.777 | 18576.5017 | 18576.5017
3 | Шерловогорская ТЭЦ | уголь, мазут | Расход условного топлива на выработку электрической энергии, тонн условного топлива (т.у.т.)
|  |  | 14452.027 | 15198.5554 | 15829.941 | 15426.703 | 15412.263 | 15393.9088 | 15393.9088
Таблица 10.4
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии , тнт
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, т.н.т.
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028
1 | Шерловогорская ТЭЦ | уголь | 75747 | 79444 | 79805 | 78820.6 | 75176.9781 | 75173.245 | 75173.245
2 | Шерловогорская ТЭЦ | мазут | 123 | 102 | 124.44 | 104 | 128 | 102 | 102
| ИТОГО |  | 75870 | 79546 | 79929.44 | 78924.6 | 75304.9781 | 75275.245 | 75275.245

## 12,1,
Приложение № 27
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 12.1.
Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО "Территориальная генерирующай компания № 14" пгт. Шерловая Гора
|  | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
5. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
6. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
6.1. | Установка системы кондиционирования в помещении узла связи | - | - | - | 2019 | 61
6.2. | Модернизация системы видеонаблюдения Шерловогорской ТЭЦ | - | - | - | 2021 | 391
6.3. | Установка системы видеофиксации тренировочного процесса на Шерловогорской ТЭЦ | - | - | - | 2021 | 53
6.4. | Модернизация системы охранного телевидения | - | - | - | 2025 | 2070
6.5. | Модернизация системы охранной сигнализации | - | - | - | 2025 | 1570
6.6. | Установка системы охранного освещения | - | - | - | 2026 | 300
6.7. | Установка инженерного заграждения | - | - | - | 2025 | 720
6.8. | Установка системы контроля обхода | - | - | - | 2025 | 150
6.9. | Установка автоматической системы регулирования насосных станций | - | - | - | 2025 | 1500
7. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
7.1. | Реконструкция системы водоснабжения с устройством скважины |  |  |  | 2023 | 10328
7.2. | Монтаж установки реагентной обработки подпиточной и сетевой воды системы теплоснабжения ингибитором | - | - | - | 2024 | 1854
7.3. | Устройство артезианской скважины | - | - | - | 2023 | 13097
7.4. | Установка системы пожарной сигнализации на Шерловогорской ТЭЦ | - | - | - | 2024 | 970
8. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

## 12.3.
Приложение № 28
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 12.3.
Показатели на 2025 - 2028 годы
Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 569199.5646 | 592173.5974 | 615860.5413 | 640494.963
Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал (без НДС) | 6506.187 | 6768.7897 | 7039.5413 | 7321.123
Тариф для населения | руб./Гкал (с НДС) | 2024.6518 | 2106.3708 | 2190.6256 | 2278.2506
Тариф для юридических лиц | руб./Гкал (без НДС) | 6506.187 | 6768.7897 | 7039.5413 | 7321.123

## 13.1.
Приложение № 29
к постановлению администрации
городского поселения «Шерловогорское»
от «___» июня 2024 года № ____
Таблица 13.1
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Шерловогорской ТЭЦ
№ п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Шерловогорская ТЭЦ
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гр/кВтч | 486.37 | 484.52 | 481.8 | 486.97 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395
4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4.08 | 3.85 | 2.51 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29
5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 152.16 | 152.18 | 154.3 | 157.43 | 157.4294 | 157.4294 | 157.4294 | 157.4294
6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | bar: 2021 to 2028
7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | bar: 2021 to 2028
8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 486.37 | 484.52 | 481.8 | 486.97 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395 | 490.5395
9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | bar: 2021 to 2028
10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | bar: 2021 to 2028
12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | bar: 2021 to 2028
13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | bar: 2021 to 2028
14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | bar: 2021 to 2028